수도권자원순환센터 VIP 재활용 실증설비 집진 및 VOC 시설공사

과업지시서

2022. 12.

Ⅰ		과업지시서

1. 먼지 (여과)집진설비 확보

(1) 여과집진설비 개요

- 절단 A 및 절단 B 공정은 각각 4개와 6개의 절단 Cutter를 보유하고 있으므로, 냉장고 외판 절단 시 다량의 먼지가 발생하고 있음

· 총 10개의 절단용 모터가 작동하고 있으며, 모터용량을 기반으로 먼지 여과집진 장치의 필요 용량을 산출

<그림 8. 여과집진설비 도면(안)>

(2) 여과집진 설비용량

- 상기 <그림 8> 도면 및 <표 9, 10>에 산출한 여과집진설비의 용량에 근거하여 수도권자원순환센터 내 설치

<표 9. 여과집진설비 용량산정 개요>

분류	주요내용
	수치(값)	단위
여과집진시설	146	CMM (m3)
세부사양 : 73 CMM × 250 mmAq×7.5 Kw×2

<표 10. 여과집진설비 상세목록>

항목	수량	사양	소재	기타
캐비넷	1	1,700 × 900 × 1,710	SHP	2T
터보블로워	2	5.5Kw × 2HP × 73m3/min	SHP
카트리지 필터	24	ф145 × 500L × 75th	Polyester
솔레노이드 벨브	8	RMF-Z-20	A/L
에어 헤더	2	100A	SHP
에어 필터	1	KAW-2000
제어판넬	1	ON / OFF SWITCH & TIMER
마노미터	1	0~300 mmAq
파워케이블	-	2QS × 4C
Inlet 덕트	1	ф400	SHP	2T
Outlet 덕트	1	ф450	SHP	2T
터치박스	2	ф450 × 390L

2. 휘발성유기화합물(VOC) 흡착설비

(1) 흡착설비 개요

- 진공단열재 냉장고 외판 해체·제거 후, 진공단열재 심재의 접착면과 냉장고 외판을 분리시키기 위한 분리공정은 별도의 설비로 존재

· 분리설비는 가열방식으로 작동하며, 0~200℃ 사이의 온도조절을 통해 가열부의 히터를 작동

· 절단된 냉장고 외판을 약 90초간 가열한 후, 외판으로부터 심재를 분리

<그림 9. 냉장고 외판 및 진공단열재 심재 분리장치>

(2) 흡착 설비용량

- 아래 <그림 10> 도면을 통해, 흡착설비의 규모를 파악하고, 상세한 흡착설비의 용량을 에 근거하여 수도권자원순환센터 내 설치

<표 12. 흡착설비 상세목록>

항목	수량	사양	소재	기타
캐비넷	1	1,100 × 950 × 1,890	SHP
터보블로워	1	2.2Kw × 2HP × 40m3/min	SHP
캐비넷 스테이지	2	350 × 950 × 1,000	SHP
스위치 패널	1	ON / OFF SWITCH	-
마노미터	1	0~300 mmAq	-
Inlet 덕트	1	ф200	SHP
Outlet 덕트	1	ф250	SHP
A/C Coal Flap	1	350 × 250	SHP
A/C Vent	-	350 × 250	SHP
리프팅 러그	4	-	SHP

<표 11. 흡착설비 용량산정 개요>

분류	주요내용
	수치(값)	단위
흡착시설	40	CMM (m3)
세부사양 : 40C CMM × 230mmAq × 2.2kw

<그림 10. 흡착설비 도면(안)>

3. 먼지 및 소음확산 방지를 위한 부스공사

(1) 부스공사 개요

- 먼지 집진의 효율성 확보 및 위험물/소음 등으로부터 현장 근로자의 안전 작업반경 확보를 위한 목적으로 추진

- 먼지가 주로 발생하는 절단 A, B, 그리고 해체·제거 설비의 주요 부분에 대해서 밀폐형 부스공사를 추진

· 냉장고 이송/운송이 불필요한 부분은 밀폐하되, 공정상 이동/흐름이 필요한 부분은 연질로 밀폐부스를 구성

(2) 부스공사 범위

- 진공단열재 절단 A, B, 그리고 해체·제거공정의 주요 설비의 규모를 파악하여 현장 맞춤 방식으로 설계/시공함

<표 12. 흡착설비 용량산정 개요>

분류	주요내용
	수치(값)	단위
플라스틱 (Poly carbonate)	3,300 × 3,300	2면
	2,200 × 3,000	1면
	900 × 3,300	2면
연질 플라스틱	3,350 × 1,000	2면
	2,100 ×1,700	2면
	1,800 × 2,500	1면
	4,000 × 2,000	1면

Ⅱ		과업 일반내용

1. 사업장 기본정보

- 수도권자원순환센터 : 경기도 용인시 처인구 이동면 백옥대로 342번길 67

- 수도권자원순환센터은 공제조합 직할로 운영되는 재활용센터로써 폐전기·전자제품(全 제품군) 재활용을 주요 업무로 함

- 냉장고를 포함한 주요 가전제품(세탁기, TV, 에어컨 등)을 재활용하며 냉장고 처리비율이 타 제품보다 높음

· 연간(2020년 기준) 재활용량 : 약 27,713톤

· 연간(2020년 기준) 재활용량 중 냉장고 비율 : 약 65.13%(18,051톤)

- 본 사업은 수도권자원순환센터 공장동 내부의 ‘냉장고 전처리공정’을 대상으로 함

2. 용어 정의

- 냉장고 전처리공정 (2020년) : 폐냉장고의 반입(리프트), 이송(컨베이어), 냉매회수(냉매회수기 부대설비 포함), 반전기 등 모든 기계설비와 이를 운용하는 데 필요한 전기설비를 포함 (현재 설치 완료)

- 진공단열재 냉장고 선별공정 (2020년) : 국가연구과제의 위탁연구기관에서 개발한 설비로써, 냉장고 외판 천공/음압측정과 레이저스캐너를 이용한 편평도 측정방식을 동시에 이용하여 상호보완적으로 진공단열재 내장(채택) 냉장고를 판별 (현재 설치 완료)

- 진공단열재 냉장고 분류/이송설비 (2020년) : 국가연구과제의 위탁연구기관이 개발한 선별장치를 통해 진공단열재가 내장(채택)된 냉장고로 판단된 제품에 대해, 선택적 이송을 통해 별도로 분류하는 설비 (현재 설치 완료)

- 진공단열재 제거 냉장고 재투입설비 (2020년) : 진공단열재 내장(채택)된 냉장고가 선별되어 외판(진공단열재 포함)이 절단/해체된 후 파쇄기에 투입되기 위해 기존 전처리공정 이송 컨베이어로 재투입되는 공정 (현재 설치 완료)

- 진공단열재 냉장고 외판 절단설비 (2021년) : 진공단열재 내장(채택) 냉장고로 판정된 제품에 대해 외판(3면-양측면+후면)을 절단하는 공정으로써 국가연구과제 2차년도 핵심설비. 절단 A(냉장고 가로축 절단), 절단 B(냉장고 세로축 절단)로 구분 작동 (현재 설치 완료)

- 진공단열재 냉장고 외판 해체·제거 (2021년) : 진공단열재 내장(채택) 냉장고로 판정된 제품이 외판(3면-양측면+후면) 절단된 후, 해체·제거하는 공정. 즉, 외판을 냉장고 본체로부터 떼어내는 공정으로써 2차년도 핵심설비로써 해체·제거된 냉장고 외판은 별도 보관 위치에 적재(보관)되도록 설계 (‘21년도 설치되었으나 현재 개조/보완 필요)

- 냉장고 외판 및 진공단열재 심재 분리공정 (2021년) : 본 국가연구과제의 최종 목표로써 진공단열재 냉장고 외판으로부터 단열재 심재(글라스울/유리섬유)를 떼어내어 재자원화하기 위한 공정. 즉, 외판 해체·제거와는 다른 공정으로써 ‘분리’공정은 심재 분리공정을 의미함. 본 공정의 설비는 수도권자원순환센터 ‘21년 설치하였으나, 위탁기관에서 최종적으로 개조/보완 예정 (‘21년도 설치되었으나 현재 개조/보완 필요)

3. 적용 범위

- 본 사업은 수도권자원순환센터 내 냉장고 재활용 전처리공정에서의 ‘진공단열재 냉장고 외판 절단’, ‘냉장고 외판 해체·제거’, 그리고  ‘가열분리장치’ 공정에서 발생하는 먼지 및 휘발성유기화합물 원활하게 포집하기 위하여 제시된 다음 항목들에 대해 공사 범위를 적용함

- 또한, 먼지/휘발성유기화합물의 집진 효율을 향상시키고, 현장 작업(근로자)의 환경/안전/보건 기준 조건을 충족하기 위한 밀폐 부스 공사로써 다음 항목들에 대해 공사 범위를 적용함

- 본 사업(실증화 설비 구축공사)에 대한 정의 및 범위는 ‘용어 정의’ 기준을 따르며, 세부 공사 범위는 전술한 ‘과업 세부내용’을 준용함

- 본 사업(공사)은 설비변경 사항으로 인해 발생하는 관련 인허가의 ‘신고’ 또는 ‘허가’ 변경업무에 대한 협업/지원을 포함하므로 발주기관이 요청한 자료에 대해서 협조하여야 함

- 본 사업의 실증화 계획(안)의 상세명세(안)는 발주기관(연구기관)에서 사전 조사를 통해 작성된 내용으로써 이와 일부 다른 형태의 설비를 제안하여도 무방하나, 설비의 설치 및 연동의 목적은 발주기관의 최종 연구목표와 같아야 하며, 사전에 발주처에 보고하여야 함

4. 사업의 특수성

- 본 사업은 수도권자원순환센터가 수행중인 국가연구과제(과제명 :「냉장고 VIP(진공단열재) 순환이용성 확보를 위한 통합 재활용 시스템개발」)의 (2022년; 3차년도)(연구비를 이용하여 수행하는 사업임

- 이에 따라, 계약상대자(수행기관)는 ‘환경기술개발사업 운영규정 및 관련 지침’에 근거하여 본 사업 수행과정에서 발생한 지출에 대한 증빙서류 일체를 발주기관의 요청에 따라 제출하여야 함

- 본 사업에 대한 계약은 발주기관(수도권자원순환센터)과 계약상대자(수행기관)가 체결함을 원칙으로 하되, 계약금의 집행, 지급근거, 지급방법, 성과물 제출, 지출증빙 등에 대한 세부사항은 ‘환경기술개발사업 운영규정 및 관련 지침’에 근거하여 발주기관이 계약상대자에게 안내할 수 있음

- 계약금 지급계획에 근거하여 선급금(50%), 잔금(50%)를 지급함을 원칙으로 하되, 국가연구과제의 연구개발비의 집행여건에 따라 지급 시기 또는 방법이 부득이하게 변경될 수 있음

- 계약상대자(수행기관)는 본 사업의 원활한 수행과 성공적인 성과도출을 위하여 발주기관이 제시하는 협약서 및 비밀유지각서 작성을 원칙으로 하며, 신의성실의 자세로 업무협조에 적극적으로 임해야 함

5. 안전사항

- 수행사업자는 금회 사업 간 안전사고가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다해야 하며, 산업안전보건법 등 관련 규정을 준수하여 시공함을 원칙으로 함

- 발주기관은 금회 사업 간 재해방지를 위하여 수행사업자의 참여인력에 대해 ‘현장대리인 (기술책임자)’를 선임할 수 있으며, 선임된 ‘현장대리인’은 재해방지 업무에 만전을 기해야 함

- 수행사업자의 ‘현장대리인 (기술책임자)’은 발주기관 사업장 내 설비공사 시 안전관리 계획서(일지)를 반드시 작성·제출하여야 함

- 수행사업자는 발주기관의 사업장 규모가 ‘중대재해처벌법’ 및 ‘건설공사의 산업재해 예방지도(산업안전보건법 73조)’에 해당하는 경우, 이와 관련된 재해방지 활동에 적극적으로 참여하여야 함

6. 기타사항

- 상기에 제시한 주요설비(안)은 발주기관의 사전조사 자료이므로 본 사업 수행 목적 이외의 무단으로 사용하거나 도용할 수 없음

- 본 과업지시서에서 제시하는 사업에 대한 목적성과 부합되는 경우라면, 세부 설비 사양이 변동될 수 있으나, 변경 전에는 반드시 발주기관에 보고/협의한 후 진행하여야 함