수도권자원순환센터 냉매회수기 제작·설치 및 부대설비 개선공사 “과업지시서”

2017. 04

한국전자제품자원순환공제조합

1		과업개요

1. 건명 : 수도권자원순환센터 냉매회수기 제작·설치 및 부대설비 개선공사

❍ 목    적

· 에어컨(실외기)에서 발생하는 R-400계열(주로 R-410a), R-22 냉매의 적정 회수 인프라(회수기 설치) 구축 및 보관 효율성 증대 확보

❍ 공사기간 : 2017. 05. 18. ~ 07. 17 (계약일로부터 60일)

※ 금회 입찰공고 유찰 시 공사기간 변동 가능

❍ 배정예산 : 일금 육천오백만원정 (￦ 65,000,000, 부가세별도)

❍ 계약금액 지급계획

구 분	선수금(30%)	중도금(40%)	잔 금(30%)
지급시기	계약 체결 및 발주 후 15일 이내	설비 제조 검수 완료 후 15일 이내	냉매 회수 테스트 완료 후 15일 이내

2. 적용 범위

❍ 본 과업은 한국전자제품자원순환공제조합에서 발주하고, 사업자단위과세 적용 사업장인 수도권자원순환센터(경기도 용인시 소재)를 설치현장으로 지정함을 원칙으로 한다.

❍ 본 과업의 목적은 폐기단계 에어컨 실외기에 잔류된 냉매(R-410a, R-22)를 별도로 회수(회수기)·보관(용기)할 수 있는 시설물 구축이며, 이에 필요한 부대설비(회수관로 시공, Sight Glass, 볼벨브, 고압호스 등)일체를 포함하여 즉시 사용가능 하도록 납품하는 것을 원칙으로 한다.

❍ R-22 냉매 외부 보관시설(용기)은 1ton(측정저울 포함, 1EA) 용기로 지정하며, R-410a 냉매 외부 보관시설(용기)는 100kg(10EA)용기를 기본으로 한다. 단, 제안자의 합리적 제안 및 협상을 통해 상기 조건은 변동 될 수 있다.

❍ 과업 종료시, 계약당사자는 납품한 신규 회수기 및 저장탱크에 대해 발주처가 제시한 종합시운전을 완료하여야 하며, 품질(안정성)검사 결과 등을 종합하여 준공도서를 발주처에 제출하여야 한다.

❍ 과업에 대한 상세내역(안)은 ‘과업내용 중 설비 세부내역’ 참고로 한다.

3. 과업의 특수성

❍ 본 과업은 ‘협상에 의한 계약체결’ 방식으로써 제안발표회를 거쳐 최종 협상대상자는 선정하므로, 제안자는 사업예산 및 과업내용을 면밀히 검토하여 적정한 냉매회수기 및 부대설비 장치를 제안하여야 한다.

❍ 입찰 제안자는 ‘제안요청서’에 기재된 “현장설명회”에 반드시 참가해야 하며, 현장설명회를 통해 설치(부지) 조건 및 공간상 특이점을 사전에 반드시 확인하여야 한다. 미흡한 사전조사로 인한 설비 배치, 작동, 운영, 납기일 지연 등에 대한 책임은 계약당사자에게 귀속됨을 원칙으로 한다.

❍ 계약당사자로 선정된 자는 설비의 설계·제작 및 납품의 지연이 불가피 할 경우 이를 즉시 발주처에 알려야하며, 이를 알리지 않음으로 발생하는 납기일의 초과에 대해서는 공제조합 내규에 의거하여 지체상금을 납부해야 한다.

❍ 본 과업은 에어컨 실외기의 R-410a, R-22 계열 냉매를 별도로 회수하는데 그 목적이 있으므로, 해당 물질의 물리·화학적 특성을 충분히 고려하여 안정하게 회수·보관 되도록 설계되어야 하며, 이에 대한 회수테스트 결과 및 품질보증은 계약당사자에게 귀속됨을 원칙으로 한다.

❍ 계약당사자는 R-410a냉매를 제외한 R-400계열 냉매도 별도 회수될 수 있도록 설비 및 회수방법론을 제시해야 한다.

❍ 특히, R-410a, R-22 냉매의 물리·화학적 성질을 충분히 인지하여 폐냉매의 회수, 증발, 압축, 응축 및 저장이 원활할 수 있도록 냉매회수기의 설비용량을충분히 여유있게 고안하여 설계·제작하여야 한다.

❍ 계약당사자는 설비 납품에 따른 냉매회수기 및 외부 저장시설에 대한 사용법을 사용자에게 교육하여야 하며, 겨울철 외부의 낮은 대기온도에서 냉매회수가 이루어질 경우를 대비하여 겨울철 에어컨 실외기의 적정 회수방안에 대한 설명, 작동원리 및 작업효율화 내용을 상세하게 교육하여야 한다.

❍ R-410a, R-22 계열 냉매를 별도 회수하기 위한 회수기의 최소 갯수 및 정격출력에 대한 조건은 제한이 없으나, 단일회수(2기) 또는 복합회수(1기)방법에 따른 적정 회수기 설치 방안에 대한 설비 계획(안)을 발주처에 제안하여야 한다.

❍ 계약당사자는 설치한 냉매회수기에 대한 회수효율을 아래의 이론 또는 현장에서 요구하는 방식을 모두 충족하는 성능을 보증하여야 한다.

· 이론방식 : 완충량 기준 93%이상의 냉매회수 효율(회수 진공압 0 Mpa 도달 까지)

· 현장방식 : 가정용 실외기(5대) 동시회수(병렬방식) 시 180±30초 이내 회수

※ 상세내용은 설비일반조건 중, 냉매 회수효율 테스트 부분 참조

❍ 계약당사자는 본 과업에 대한 착수, 중간, 최종보고회를 개최하여 발주처에 공사 진행 현황을 공유해야 함을 원칙으로 하며, 발주처가 별도 요청할 시 추가 보고회를 개최할 수 있다. 단, 과업의 진행에 특이사항 없이 원활하게 진행될 경우 발주처 내부 논의를 통해 이를 생략할 수 있다.

❍ 본 과업 중 발생한 일반·산업폐기물 처리는 계약당사자가 주관하여 처리함을 원칙으로 하며 작업도중 건물내의 비품, 집기 등을 파손하였을시는 즉시 이를 원상복구하거나 이 사실을 발주처에 통보하여야 한다.

❍ 계약당사자는 공사 완료시 수도권자원순환센터의 집무가 원활할 수 있도록 잔여 비품, 자재 및 폐기물에 대한 책임있는 정리를 하여야 한다.

❍ 기타 본 과업지시서에 기재되지 않은 사항에 대해서는 발주처, 설치현장 관리자 및 계약당사자의 상호 협의에 의해 결정토록 한다.

2		과업내용 및 계약조건

1. 과업내용

❍ 설비 내역(안)

계약당사자는 설비 기본사양표를 참고하여, 적정한 냉매회수기, 외부 보관시설 및 부대시설을 발주처에 제안하여야 한다.

금회 공사는 설비(부대설비) 및 전기공사에 전 부분 시공을 포함한다.

내역에 기재되지 않은 사항에 대해서는 현장설명회를 통해 협의 가능

항목		수량	기본사양 (세부)
냉매회수기설치공사	1) 냉매회수기	1 식	회수용 압축기(R-400계열 / R-22 별도회수用) · 회수 가능 냉매계열 (R-400계열 : R-404a/407a/410a/22) · 복합방식의 경우 1기, 단일방식의 경우 2기(정격출력 제한 없음) (R-400계열 및 R-22 압축기 별도일 경우 성능 상이할 수 있음) · 냉매회수기 내부 냉매 저장장치(용량은 별도 협의 및 제안가능)
			냉각장치 & 열교환기 · 2단 압축(냉동) 방식(Compound compressor) · 공랭식 또는 수냉식 (제안 가능), 정격출력 제한 없음
			오일분리기 및 가열장치 · 오일분리기는 드레인 벨브 포함 · 전기히터는 온도제어기(T/C) 포함
			제어장치 · PLC 및 터치스크린 방식, 운전상태 모니터링, 솔레노이드 벨브 · USB 저장 및 메모리기능을 통한 외부 PC 출력지원 권장
			측정장치 · 저울 : 최소 눈금 10g 이하 / (설치비 포함) · 온도계 : 측정 정밀도 (±1.0)K 접촉형 · 압력계 : 정밀도 1.6급 이상 · 적산전력계 : 측정오차 0.5% 이하
			외부 프레임 : 2,000(L)×1,800(W)×1,700(H) 또는 규격에 따라 제안가능
	2) 외부 저장시설	1 식	외부 저장용기 : 1ton tank (R-22), 100kg 용기(R-410a, 10개)
			외부 저장용기(1ton tank) 측정저울 (2톤이하) / (설치비 포함)
	2) 부대설비	1 식	탭바이스, 연결 호스(연결부), 1/2, 1/4 고압가스용 호스 각 5EA
			R-22회수기 ↔ 외부 저장탱크 연결(회수)관로 등 부대시설 일체
			실외기 재활용 작업대(C/V) 인근 회수호스 거치대 (5EA 거치가능)
			Sight glass, 볼 벨브, 아답타, 호스, 소켓, 연결잭 등
			전기공사 일체(분전반 전기 인입을 포함), 기존 탱크 정리업무

❍ 공사 계획(안)

총 공사기간은 발주일로부터 60일,  기타 사항은 발주처의 의견을 반영하여 진행

해외 구매 부품(압축기 등)이 필요할 수 있으므로 제작기간을 충분히 제공

세부 일정은 아래와 같음 (단, 설치현장 여건에 따라 변동될 수 있음)

단계	항목	기간	공사내역	계획안 세부내용
1	구매 제작	‘17. 05 ~ 06 中	· 현장방문 및 답사 · 설비 세부내역 협의 (발주처) ‧ 자재 주문 및 구매(국내/국외) [압축기, 외부프레임 등] ‧ 제품 조립 및 시험가동 ‧ 부대설비 부품 구매·조립 ‧ 전기 판넬 및 PLC 구매·제작	‧ 계약 후 선금 지급 ‧ 제작품 검수 후 중도금 지급
2	설치 시운전	‘17. 06 ~ 07 中	‧ 냉매회수기 설치 공사 완료 ‧ 회수기↔저장탱크 연결공사 완료 ‧ 전기 공사 및 결선 완료 → 회수기 판넬 설치 및 연결, ‧ 냉매효율 테스트 진행 ‧ 최종 시운전	‧ 시운전 완료 후 잔금 지급 (냉매효율 테스트)

❍ 설비 제작 및 설치

냉매회수기

· 냉매회수용 전용장비(본체) [R-410a, R-22 겸용 또는 분리용]

· 냉매회수기 외부본체(프레임), 주문제작(고급형 수지성형스틸)

· 회수용 압축기(2단 압축) 1식 또는 2식 [R-410a, R-22 겸용 또는 분리에 따라 변동]

· 냉각(응축, Condensing Unit)장치 일체 [2원 냉동 시스템 권장]

· 오일분리용 가열히터

· 확장용 벨브(Expansion Valve)

· 전자저울(2ton 이하–설비규격에 따라 변동가능, 로드셀, 10g단위 이하), 센서 일체

· Pressure Gauge (for LCD display panel)

· 필터 드라이어(Filter Dryer)

· Coupler (USA Parker 등)

제어판넬 [Display graphic LCD monitor, key board]

전기 및 전원

· 380V 3상 전원부 연결 및 전기결선 포함

❍ 외부저장탱크

회수냉매 저장시설

· 1ton tank ×1EA- for R-22냉매

· 100kg tank ×10EA- for R-400계열 냉매 (주로 410a)

❍ 회수부 및 거치대

냉매회수부(에어컨실외기 고압 토출구 연결부위 및 회수관로)

· 실외기 고압 토출구 전용 연결잭

· 고압가스용 호스 (1/2, 1/4인치)

회수부(5EA) 거치대 (트롤리 또는 일반거치 등)

❍ 회수관로

회수부 ↔ 냉매회수기 연결관로

· 고압가스용 호스 (1/2, 1/4인치 등)

냉매회수기 ↔ 외부 보관시설(탱크 등) 연결관로

· 고압가스용 호스 (1/2, 1/4인치 등)

❍ 기타항목

부(잡)자재

· 가시유리창(Sight glass)

· 볼벨브(Ball valve)

· 아답타

· 호스

· 소켓

❍ 정리 및 공사협조 사항

기존 보관장소 정리 및 신규 톤탱크 배치

· 기존 저장탱크 정리 (수도권자원순환센터 협의)

· 기타 (중장비 지원, 폐기물 처리 등)

❍ 냉매회수기 설치 현황 (수도권자원순환센터)

現 R-22 냉매회수기 부지 → 공사 後 “에어컨 작업 위치”

現 냉매 보관용기 저장소 → 공사 後 “동일 (R-22 1톤탱크 추가)”

現 R-12 냉매회수기 부지 → 공사 後 철거를 통한 “신규 냉매회수기 설치 부지)”

MERC 공장동 내부 도면 [R-22 냉매회수기 및 보관용기 저장소 위치]
현재 R-22 냉매회수기 부지 (에어컨 작업공정)	현재 냉매 보관용기 저장소 부지
현재 R-12 냉매회수기 설비 (철거 후 R-22/410a 냉매회수기 설치 예정부지)

❍ 냉매회수기 설치 계획

기존 R-22 냉매회수기 및 저장용기 보관장소(부지) 그대로 활용

※ 필요시, 저장용기 보관장소만 일부 확장 협의

냉매회수기 : 현재 설치되어있는 냉매회수기(R-12)를 철거하고,  금회 도입 예정인 R-410a,

R-22 냉매회수기 신규 설치 예정부지

냉매 보관용기 저장소 : 기존 용도와 동일 (단, R-22 1톤 탱크 추가 설치)

· 1톤 탱크(R-22 전용) 1EA 설치 및 저장관로 연결, 100kg 용기(R-410a 전용) 10개 구매

· 단, 현재 보관장소에 기존 1톤 탱크 1EA 보관중이므로 공간활용은 사전 협의 필요

에어컨 재활용 작업공간 : 현재 작업공간 용도와  동일

· 에어컨 실외기 냉매회수용 전용 회수장치 5EA (병렬구조) 구비 [상세내역 협의가능]

· 실외기에서 회수된 냉매는 냉매회수기를 거쳐, 최종적으로 저장탱크로 이동

2. 설비 일반조건

❍ 제작 시 각 공정별로 다음의 사항을 준수하여 제작하고 제작공정 및 방법은 다음과 같다.

가. 설계 및 제작기준은 다음 각 호중 하나를 따른다.

한국공급 표준규격(KS)

국제 표준규격(ISO, IEC, ASTM, ASME, IEEE, UL, SAE, AWS, NFPA)

일본공업 표준규격(JIS)

독일공업협회규격(DIN)

그 외 유럽(EN) 등 국제적으로 인정하는 설비 규격

나. 문자 및 기호표시

사용언어 : 본 설비에 사용되는 문자는 한글과 아라비아 숫자로 표기함을 원칙으로 하며 전문 기술 용어 등에 대해서는 영문을 병용 사용한다.

Symbol : 설계 및 제작 등에 있어서 사용되는 Symbol은 KSC에 준하며 이를 제외한 특수한 Symbol은 상기 ‘가’의 각 호중 하나를 따른다.

다. 단위

사용언어 : 본 설비의 설계, 제작, 시험, 검사등에 사용하는 단위는 MKS 단위계를 사용하며 전기량에 필요한 단위는 KSC에 준한다.

라. 설계 및 엔지니어링

다음과 같은 도면, 작업사양, 장비 구성 list, 제출서류 등은 계약당사자가 제공함을 원칙으로 한다.

1) 공급설비를 현장에 설치하기 위한 설계

2) 전기 및 배전공사를 위한 설계

3) 토건 및 Utility 공급 공사를 위한 설계

4) USER가 공급해야 할 자재 및 설비 List와 사양

5) 도면 및 자료 (소모품 포함)

마. 냉매 회수율 테스트

계약당사자는 최종적으로 냉매회수량을 측정하여 냉매회수 효율을 도출하여야 하며, [이론] 및 [현장]냉매회수 효율의 만족기준은 다음과 같다.

분류	목적	만족기준		압력기준
		시간	회수율
[이론] 회수율	충분한 시간 내 완충된 냉매의 일정량 이상 회수 여부	-	완충량의 93±3% 이상	진공압 0 Mpa 도달시까지
[현장] 회수율	제한 시간 내 실외기에 완충된 냉매의 일정량 이상 회수 여부	180±30초 이내	-	게이지, 또는 가시창 비활성시까지
	실외기 평균 봉입량에 상응하는 냉매(정량) 충전 후, 주어진 시간내 회수율	180±30초 이내	기대회수율 80% 이상

[이론]냉매 회수율 테스트 (한국환경산업기술원, 환경표지대상제품 인증기준)

1) 피 회수용기 및 회수용기의 용량은 21~24L로 준비, 기준으로 한다.

2) 테스트용 냉매는 KS B ISO 817(유기냉매)에 따른 기 부여된 R-22와 금회 회수대상 물질인 R-410a냉매를 기준으로 한다.

3) 피 회수용기의 회수 전 무게를 측정한다.

4) 다음에 따라 회수장치에 냉매회로를 연결하고 주위 온도에서 포화시킨다.

가. 압력계는 피 회수용기의 가스 측 벨브 근처에 연결한다.

나. 용기와 회수장치 연결 배관은 지정된 내경과 동등한 것으로서 길이는 1.5m로 한다.

다. 회수용기측 배관은 용기의 액체측 벨브, 피 회수용기 측의 배관은 용기의 가스측 벨브에 각각 연결한다.

라. 회수하고자 하는 냉매와 동일한 냉매를 회수장치의 냉매회로 및 연결배관 내에 포화 압력까지 가스상태로 충전한다.

마. (라)항까지 준비가 완료되면, 모든 벨브를 열고 회수장치 운전을 시작하여 압력계가 0 Mpa을 나타날 때까지 회수한 후 회수용기의 가스 측 벨브를 닺고 회수장치 운전을 정지한다.

바. 가스상태로 회수한 것으로 간주하여, 추가적인 용기 가열은 배제한다.

사. 냉매 회수율은 다음 식에 따라 산출한다.

[eqn: R _{r} = {W _{s} -W _{t}} over {Wi} TIMES 100]

여기에서, Rr : 냉매 회수율 (%)

Ws : 피 회수용기의 회수 전 무게 (g)

Wt : 피 회수용기의 회수 후 무게 (g)

Wi : 피 회수용기에 충전한 냉매 무게 (g)

[현장]냉매 회수율 테스트 (발주처 및 설치현장 관리 기준)

1) 본 테스트는 금회공사의 최종성과물인 냉매회수기 및 부대설비를 완비한 수도권자원순환센터에서 진행됨을 원칙으로 하며, 회수용기 및 회수관로는 금회 설치된 장비를 연결(연동)하여 이용하여야 한다.

2) 에어컨 실외기로부터 회수한 냉매회수량 및 효율이 통계적으로 유의미여부를 판단하기 위하여 최소 6회를 기본으로 통계검정을 실시한다.

3) 테스트용 에어컨 실외기는 냉매를 완충하여야 하며, 그 외 병렬방식으로 회수되는 피실험용 실외기는 잔류냉매를 그대로 회수하여도 무방하다.

4) 테스트용 냉매는 KS B ISO 817(유기냉매)에 따른 기 부여된 R-22와 금회 회수대상 물질인 R-410a냉매를 기준으로 한다.

5) 회수용기의 회수 전 무게를 측정한다.

6) 다음에 따라 냉매회수 테스트를 실시한다.

가. 냉매를 완충한 실외기 1대와 현장샘플 4대를 1SET로 테스트를 진행한다.

나. 용기와 회수장치 연결 배관은 금회 납품된 제품을 각각 이용한다.

다. (나)항까지 준비가 완료되면, 실험용 실외기 1대와 피실험용 실외기 4대의 회수를 위해 모든 벨브를 열고 회수장치 운전한다. 이때, 실험용 실외기 냉매 회수부의 압력게이지 눈금이 ‘0’ 또는 가시창의 움직임이 없을때까지 걸리는 시간을 측정한다.

라. 실험용 실외기의 냉매를 회수할 때, 피실험용 실외기(병렬 회수부)의 냉매 회수도 반드시 이루어지고 있음을 확인하여야 한다.

마. 실험용 실외기의 냉매 회수에 걸리는 시간은 ‘초’ 단위 스톱워치를 이용하여 정확히 측정한다.

7) 최소 실험용 실외기 6대, 피실험용 실외기 24대를 준비하여 6set의 회수실험을 반복하고, 평균 냉매회수시간 및 표준편차를 측정한다

계약당사자는 상기에서 제시한 두 가지 냉매 회수효율 실험결과를 사실대로 기재하여 발주처에 제공하여야 하며, 실제 회수효율이 제안사항보다 저조 할 경우 설비의 개선방안을 수립하여 대응하여야 한다.

본 과업은 개선방안 수립 및 대응이 완료되어야 최종 완료된 것으로 본다.

바. 시운전

장비 설치 후 최종 확인 및 시운전은 계약당사가 시행한다. 시운전은 공급자의 계획에 따라 USER와 함께 실시한다.

설비 최종 설치 후, 회수테스트 및 시운전(3일이내)을 USER와 함께 수행하는 것을 기본으로 한다.

※ 단 시운전 기간은 설치현장(수도권자원순환센터)의 요청에 따라 유동적으로 변경될 수 있으며, 공급처는 설치현장의 요구를 최대한 받아들여야 한다.

사. 교육

계약당사자는 시운전 후 USER에게 설비에 관한 전반적인 사항에 대해 교육을 실시하며, 교육인원, 기간, 장소 등에 관한 사항은 추후USER와 협의 후 결정한다.

아. 설비 안정화 지원

USER 교육 이후, 실무담당자가 현장에 배정되더라도 금회 공사 수행사업자는 설비 안정화(출장, 기술지원)에 최대한 협조하여야 한다.

계약당사자는 설비의 불안정으로 인한 운전(가동)상의 정지, 고장, 효울저하 등에 대한 문제 발생시, 이에 대한 설비의 유지·보수·수리를 위한 전문인력 지원 및 기술지원에 대한 의무를 갖는다.

계약당사자는 냉매회수기 및 부대 설비의 불안정으로 인한 냉매의 미회수, 회수율 저조, 불규칙적인 벤트에 대한 문제 발생시, 이에 대한 즉각적인 해결책을 마련하기 위한 전문인력 지원 및 기술지원에 대한 의무를 갖는다.

자. 소모품

계약당사자는 소모품에 대한 정보 및 도면 일체를 제공하므로서, 사용자가 소모품 관리 기본계획을 수립하는데 최대한 협조하여야 한다.

3. 상세설비 조건(안)

❍ 제작 시, 각 설비별로 그 특성과 쓰임이 다르므로 아래 사항을 준수하여 설비를 제작하여야 한다. 단, 이에 준하는 설비들로 상세설비 제작 계획(안) 수립 후, 제출 할 수 있다.

1) 냉매회수기 (정의 및 역할)

❍ 본 과업을 통해 납품되는 냉매회수기는 냉동‧공조기기(냉장고, 에어컨 포함) 등에서 냉매를 제거하여 수거용기에 충전하는 일련의 과정을 수행함에 있어서 문제가 없어야 한다.

❍ 냉매회수기는 ‘가스 압축방식’을 이용하여 회수장치 내의 압축기에 가스 상태의 냉매를 흡입하여 압축한 후 응축기에서 액화시켜 회수용기에 충전하는 과정이 원활하게 이루어져야 한다.

❍ 냉매회수기는 외부 또는 도면을 통해, 냉매회로가 명확히 명시되어야 하며 냉매회로는 회수장치 중 냉매 통과 압력이 걸리는 모든 부분을 말한다.

❍ 냉매회수기는 저압부와 고압부로 구분되며, 고압부는 압축기의 토출압력을 받는 부분을 말하며 저압부는 고압부 이외의 모든 부분을 포함하며 2단 압축의 중간압력이 걸리는 부분까지 포함한다.

❍ 냉매회수기는 회수 효율성을 검토 받을 수 있어야 하며, 규정된 시험조건에서 운전할 때의 단위시간 당 냉매회수량을 기준으로 한다.

❍ 상기의 이론 효율성 테스트 결과, 냉매회수기를 통한 냉매 회수율은 93% 이상(오차 ±3% 이내)을 보증하여야하며, 테스트를 통해 평균 및 최대 회수율을 정확하게 산정하여 설비납품서(준공도서)에 기재하여야 한다.

❍ 상기의 현장 효율성 테스트 결과, 냉매회수기를 통한 평균 냉매회수시간은 에어컨 실외기 완충 기준 180초(표준편차 ± 30초 이내)을 보증하여야하며, 회수시간의 기준은 회수부의 압력게이지가 ‘0’이 되거나 ‘가시창의 움직임이 없을 때’까지로 제한한다.

2) 냉매회수기 (설비·설치 관련)

❍ 설비의 구성

· 본 과업을 통해 납품되는 냉매회수기는  R-22 및 R-400(주로 410a) 계열의 냉매를 별도로 회수·저장 할 수 있어야 하므로, 이에 대한 모든 일체의 설비를 포함함을 원칙으로 한다. (5-7page 참조)

❍ 설비 및 자재의 검수

· 냉매회수기 및 부대설비를 설치 하기에 앞서, 모든 설비 및 제품에 대한 검수를 자체적으로 실시하여야 하며, 이에 대한 결과를 발주처와 공유하여야 한다.

❍ 전기판넬

· 전기 분·배전 및 설비 운전을 위한 전기(제어)판넬의 제작·설치를 포함한다.

· 금회 공사를 통한 냉매회수기 가동을 위한 전기공사 일체를 포함한다.

❍ 비상상황 대비 기능

· 필요시 오일 쿨링장치를 설치하여 고온·과부하 대처 계획을 수립하여야 한다.

· 제어시스템은 냉매회수기의 기본적인 ON/OFF 및 비상용 정지 기능을 포함해야 하며, 설비 이상시 냉장고 재활용 처리공정 운용에 지장이 없어야 한다.

❍ 설치 시 주의 사항

· 계약당사자는 냉매회수기 및 저장탱크의 도입 부지를 사전에 검토하여 실제 공사 중 발생할 수 있는 위험요소들에 대해 사전에 인지하고 대처해야 한다.

· 도면상 명백한 배치의 수정이 필요함에도 불구하고, 이에 대한 사전 정보의 미제공으로 인한 추가 공사에 대한 불이익은 공급자가 부담하여야 한다.

3) 냉매회수기 (일반조건)

❍ 자재 및 제품구성 물질의 제한

· 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr6+)은 다음에 적합하여야 한다. 다만, 해당 유해물질에 대한 적정 관리 체계를 구축‧운영 하고 있을 때는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬
기준(mg/kg)	1,000 이하	100 이하	1,000 이하	1,000 이하

❍ 소음 및 에너지 소비 부분

· 제품의 동작소음은 방사 음압레벨 기준으로 70 dB(A) 이하이어야 한다. 다만, 고정 설치형 제품은 이 기준을 적용하지 않는다.

· 회수 진공압 0 MPa에 도달할 때까지의 소비전력량 (Wh)은 0.5 Wh/g 이하 이어야 한다. 다만, 정제 기능에 대한 소비전력량 (Wh)은 제외한다.

· 제안된 2가지 종류의 냉매를 별도로 회수함에 있어서, 냉매를 종류별로 구분하기 위한 혼입 방지 장치가 별도로 설치되어야 한다. 단, 실질적인 방법이 제안되어 있으면 이 기준에 적합한 것으로 본다.

· 제품 전과정에서의 환경 부하를 줄이기 위하여 자원․에너지 절약, 오염물질 배출 및 유해물질 사용 저감, 재활용 재료 사용, 재활용성 향상, 사용 수명 연장 등을 고려하여 설계․제조하여야 한다.

4) 냉매회수기 (품질조건)

❍ 품질조건의 부합

· 냉매회수기는 KS C IEC 60335-2-104(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제2-104부 : 공기조절장치 및 냉각장치의 냉각제를 회복/재생시키는 기기의 개별 요구사항) 기준에 적합하여야 한다.

· ｢전파법｣에 따른 ｢전자파 장해방지 기준｣ 및 ｢전자파 보호기준｣에 해당할 경우 관련 기준에 적합하여야 한다.

· 정제 기능을 가진 제품의 정제 후 냉매 품질은 KS I 3004(회수 재생 냉매(R-12, R-22, R-134a))의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 정제 후 회수한 설비에 재 주 입할 목적의 고정 설치형 제품에 대해서는 제조자가 보증하는 기준에 적합하여야 한다. 이 경우 제조자가 보증하는 항목에는 수분, 오일 함유량 및 순도가 포함되어야 한다.

5) 냉매회수기 (인증)

❍ 공인시험검사 기관의 인증 방법

· 냉매회수기 및 냉매회수 용기(저장탱크)는 규정된 시험 방법에 따른 시험성적서는 다음 각 목의 기관 중 기술원장이 지정한 기관에서 발급한 시험성적서를 말한다.

가. 법 제5조의3제4항제12호에 따른 한국환경산업기술원

나. ｢국가표준기본법｣ 제23조에 따른 시험‧검사기관 인정제도에서 인정받은 시험‧검사기관(예: KOLAS 인정 시험‧검사기관)

다. ｢고압가스 안전관리법｣ 제35조 및 동법 시행규칙 58조에 따른 고압가스 용기 전문검사 기관으로 인정받은 시험‧검사기관

라. 중앙행정기관의 장이 소관 법률에 따라 지정‧인정한 시험‧검사기관

마. 국제표준 ISO/IEC 17025에 적합한 외국의 시험‧검사기관

바. ‘가’목부터 ‘라’목까지의 기관에서 시험이 곤란한 경우로서 기술원장이 인정하는 시험‧검사기관

❍ 냉매회수기 인증은 해당 원료나 부품·소재에 대하여는 종전 검증 결과를 적용할 수 있다. 다만, 제1호에 따른 시험성적서는 인증 신청일로부터 12개월 이내에 발급된 것이어야 한다.｢전파법｣에 따른 ｢전자파 장해방지 기준｣ 및 ｢전자파 보호기준｣에 해당할 경우 관련 기준에 적합하여야 한다.

6) 부대설비

❍ R-22 냉매회수기는 궁극적으로 냉매 회수와 동시에 1톤 탱크로 액화 저장될 수 있도록 설계가 완료되어야 하며, 냉매회수기로부터 저장탱크까지의 냉매 이송관로 설치공사 일체를 포함하는 것을 원칙으로 한다.

❍ R-410a 냉매회수기는 궁극적으로 냉매 회수와 동시에 100kg 이동식 고압가스용기에 액화 저장될 수 있도록 설계가 완료되어야 하며, 이에 대한 부대설비 등 일체를 포함하는 것을 원칙으로 한다.

❍ 상기에서 언급한 모든 고압가스 저장 용기는 고압가스 및 산업안전관련 필증을 득한 용기 납품을 원칙으로 한다.

❍ 회수기 내부에 들어가는 분리형 용기 및 내장형 용기의 저장능력은 회수기의 처리용량(또는 정격출력)에 따라 달라질 수 있으나 고압가스 및 산업안전 필증을 득한 용기 납품을 원칙으로 한다.

4. 안전관리

❍ 공급처는 공사기간에 발생되거나 발생 예측되는 재해(공해 및 안전사고 등)에 전적인 책임을 지며, 담당자를 두어 방지대책을 사전에 철저하게 수립하여 이를 이행하여야 한다.

❍ 공급처는 공사의 시공에서 항상 세심한 주의를 하여, 모든 사람의 안전을 기하고, 사고 발생 시 신속히 공사감독관에게 보고하여야 한다.

❍ 공사 중에는 필요한 인원을 배치하여 정리, 정돈 및 안전관리에 노력하여야 한다.

❍ 중요한 시설물에 근접한 공사를 할 때는 미리 안전에 필요한 조치, 긴급할 때 응급조치 및 연락방법 등을 공사감독관과 협의하여 작성하고 이를 준수하여야 한다.

❍ 화약, 가솔린(Gasoline)등 위험물을 사용하는 경우에는, 관계법령에 따라 취급에 만전을 기할 수 있도록 대책을 강구하여야 한다.

❍ 가설물 및 중요물을 취급하는 발판은 견고한 구조로 설치되어야 한다.

❍ 공사 현장의 질서유지 및 화재, 도난 등의 사고방지에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

5. 종합 시운전

❍ 종합 시운전은 냉매회수기 및 모든 부대설비의 작동 및 설치상태를 최종적으로 점검, 확인하기 위하여 실시하는 것으로 공사감독관 입회하에 설치된 모든 설비를 설계운전조건으로 연속운전상태에서 실시하여야 하며 시운전 조건 및 시험결과가 만족할 수 있는가를 확인한다.

❍ 종합 시운전 소요되는 유틸리티(전력비 등)를 제외한 기타비용(장비사용 공구, 소모성 재료비, 인건비 등)은 이 공사비에 포함돼 있으며 공급처가 부담한다.

❍ 종합 시운전에서 냉매회수기 설비의 성능확인 및 보증을 해야 하며, 최적 조건의 운전상태에서 시설물 운영 부서에 인계되도록 해야 한다. 이때 최적 조건의 상태가 이루어지지 않아 시운전 기간을 연장한 경우 귀책사유가 계약상대자에게 있을 시에는 계약상대자 부담으로 최적의 운전상태가 될 때까지 시행하여야 한다.

❍ 종합 시운전이 완료되면 종합 시운전 결과보고서를 제출한다.

❍ 준공도서 제출

· 납품품목 명세서(형식, 규격, 수량, 부속품·예비품·공구류 등 명시)

· 설계계산서(용량계산서, 기타 기기에 대한 계산서 등)

· 도면(배치도, 조립도, 소모품, 배관시공도, 전기배선도, 제어회로도 등)

· 제작·설치 시방서(제작 및 설치를 위한 각종 기준, 재질, 절차, 유의사항 등)

· 기타 명시되지 않은 사항은 일반 준공도서 작성기준에 준하여 제출한다.

6. 설비 인·허가

❍ 계약당사자는 R-400계열 및 R-22 냉매회수기를 납품함으로서 수도권자원순환센터에서 필요로 하는 관련 인·허가 발생시 이를 즉시 발주처에 알려야한다.

❍ 계약당사자는 냉매 보관용 외부저장탱크 및 용기(1ton, 100kg)는 고압가스 안전관리법에 따라 검사 필증을 득한 제품을 남품하여야 한다.

7. 보증사항

❍ 계약당사자는 발주처가 요구한 설비의 기준 사양을 충족하고, 이를 사전에 제안한 설계기준에 따라 냉매회수기의 제작, 설치에 대하여 충분한 기술검토를 하여야 하며, 기계설비의 성능에 대해서는 공급처가 전적인 책임을 진다.

❍ 본 과업을 수행함에 있어 설비 제작 및 설계 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체 없이 변경요구를 할 수 있으며, 그 대안을 제시하여야 한다.

❍ 본 과업에 의하여 제작, 납품, 설치되는 물품은 준공일로부터 2년간 책임 보증하여야 한다. 단, 소모품의 교체는 제외한다.

❍ 하자 보수에 대한 범위는 작동 매뉴얼 범위 내에서 가동하였음에도 불구하고 공정상의 심대한 결함이나 추가적인 가동이 불가한 경우를 말한다. 또한, 핵심부품의 결함으로 인한 설비 고장을 포함한다.

❍ 기타 명시되지 않은 사항은 일반 상관례에 준하여 보증하여야 한다.

❍ 금회공사의(협상에 의한 계약) 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰보증금 (입찰금액의 100분의 5이상)에 해당하는 현금, 은행보증수표, 이행보증보험증권 및 기획재정부 장관이 지정하는 유가증권 등을 입찰일시 이전까지 납부하여야 한다.

❍ 계약을 체결하고자 하는 자는 계약보증금 (계약금액의 선금[30%])에 해당하는 현금, 은행보증수표, 이행보증보험증권 및 기획재정부장관이 지정하는 유가증권 등을 계약일시 이전까지 납부하여야 한다.

❍ 공사 완료시, 계약당사자는 하자보증금 (계약금액의 100분의 10)에 해당하는 현금, 은행보증수표, 이행보증보험증권 및 기획재정부장관이 지정하는 유가증권 등을 완료보고 일시까지 납부하여야 한다.

❍ 기타 본 과업지시서에 명시되지 않은 계약에 관한 일반사항은 발주처의 ‘계약일반조건’을 따르며, 입찰 및 계약과 관련된 사항은 본 과업의 추진계획 및 ‘입찰공고 내 명시된 조건’을 우선하여 적용한다.