제 안 요 청 서

제주리사이클링센터 화물용 리프트(승강기) 및 턴테이블 교체 공사

2019. 3.

한국전자제품자원순환공제조합

Ⅰ. 과업개요

1. 일반개요

가. 공고명 : 제주리사이클링센터 화물용 리프트(승강기) 및 턴테이블 교체 공사

나. 용역범위 : “Ⅱ. 세부 과업내용” 참조

다. 용역기간 : 계약일로부터 2개월

라. 사업예산 : 65,000,000원 (부가세별도)

2. 배경 및 목적

가. 설비 노후화

[화물용 리프트(승강기) 및 턴테이블]

○ 기 설치된 화물용 리프트(승강기), 턴테이블 노후화로 인해 빈번한 작동 오류 발생

○ 상기 ‘작동 오류’로 인한 유지·보수 비계획 예산 소요

○ 유지·보수에 따른 플랜트 가동 중지로 인한 폐가전 Recycling 효율 저하

○ 리프트 신규 설치에 따른 운영효율 향상 및 유지·보수비용 절감

○ 턴테이블의 경우, 현장 맞춤형 위치 조정 필요 (기존 컨베이어 위치 이동 포함)

[리프트 및 턴테이블 內 컨베이어]

○ 기 설치된 화물용 리프트(승강기) 교체時, 승강기 내부 롤러 C/V 신규 설치

○ Roller 또는 Slate 방식으로 설계하여 이송물(냉장고/세탁기)의 미끄럼 방지대책 필요

○ 컨베이어 신규 설치에 따른 운영효율 향상 및 유지·보수비용 절감

Ⅱ. 세부 과업내용

가. 시설개요

○ 위치 : 제주특별자치도 제주시 조천읍 함선로 22, 공장동 내부

○ 업종 : 폐기물(폐전기·전자제품) 재활용시설 (중간재활용업)

○ 면적 : 공장동 (약 149평, 495m2)

○ 규모 : 공장동 단층 구조, 최고높이 (약 15.5m)

나. 용역 대상 범위

설비구분	수량	설치연월	비고
화물용 리프트(승강기)	1식	2011	전기식, 호이스트 방식
리프트 내부 컨베이어	1식	2011	Slate C/V 방식
턴테이블	1식	2011	90˚ 회전 방식
턴테이블 내부 컨베이어	1식	2011	Roller C/V 방식
기존 전처리C/V 위치 조정	1식	-	Slate C/V 방식
전기 결선&배선 작업 일체	1식	-
기존설비 철거 및 폐기물 처리	1식	-

다. 설계 용역 범위 (신규)

업무구분	세부내용	산출물
진단	리프트(승강기) 진단 및 진단보고서 작성 건축 및 수직동선 설계사항 검토 시간 당 투입물량 분석 리프트(승강기) 사양 검토 (외부 프레임 포함) 및 제안 리프트 내부 컨베이어 사양 검토 및 제안 턴테이블 사양 검토 및 제안 전처리 컨베이어(Slate) 30~40cm 위치이동 및 전기 결선	진단보고서, 최종제안서 (현장방문)
계획	리프트 및 턴테이블 교체공사 Master Plan 작성	공사계획서
설계	리프트, 턴테이블 법규사항 검토 리프트(승강기), 턴테이블 Layout Drawing 작성 리프트(승강기), 턴테이블(내부 C/V포함) 내역서 작성	내역서
입찰	본 사업에 대한 입찰서류 작성 사업제안서 발표 준비 (PPT 등)	입찰서류 선정 평가기준 참조

라. 설비 최소기준

업무구분	세부내용	산출물
리프트 (승강기)	용도	화물용 리프트(승강기)
	목적	냉장고/세탁기 파쇄 투입을 위한 수직 운반
	왕복속도	최소 80sec (시간 당 45대 투입 기준)
	제어방식	전기식 (판넬 제어)
	구동방식	정상부형 로프식(호이스트) 또는 체인식
	운전방식	단일운전
	리프트 구조물 최대높이	약 9,700mm (약 9.7m)
	승강거리	약 6,300mm (약 6.3m)
	구동모터	최소 5.0 kW 이상, 교류 3상, 380V
	최대하중	최소 1.0톤 이상 (2.0톤 권장)
	출입문형태	별도 출입문 없음 (개방형)
	PIT깊이	별도 PIT 없음. G.L 기준으로 설계
	기계실	별도 기계실 없음. 단, 비상제어장치 필수
	주요재질	SS 또는 STS-H.L, 1.5T 벽체 투입구 1면 투명 PC판
	레일 및 프레임	1,700 × 1,800 × 8,000mm 이상 권장
	규격	1,500 × 1,600 × 1,800mm 이상 권장
	외부판넬	위치, 설계를 고려하여 신규 제작 (기존설비 철거 포함
리프트 내 컨베이어	규격	리프트(승강기) 프레임 설계 규격에 준함 (변동가능)
	주요재질	SS 또는 STS(SUS)
	구동모터	최소 0.75 kW 이상(1.5kW 이상 권장), 교류 3상, 380V
턴테이블	규격 및 프레임	원형 직경 2,283mm
	주요재질	SS 또는 STS(SUS)
턴테이블 내 컨베이어	규격	턴테이블 설계 규격에 준함 (변동가능)
	주요재질	SS 또는 STS(SUS)
	구동모터	최소 0.75 kW 이상(1.5kW 이상 권장), 교류 3상, 380V

※ 본 사업은 모든 설비를 신규 설치함을 원칙으로 함

Ⅲ. 일반사항

가. 개요

○ 본 시방서는 한국전자제품자원순환공제조합(이하 "공제조합" 이라 한다)과 수행사업자(이하 "계약상대자" 이라 한다)간 제주리사이클링센터에 교체될 리프트(1식), 리프트 내부 컨베이어(1식), 턴테이블(1식)과 턴테이블 내부 컨베이어(1식)에 대한 설계·제작 및 납품을 완료하기 위한 계약에 따른 제반사항을 규정함에 그 목적이 있다

나. 적용범위

○ 본 공사의 범위는 다음과 같다.

- 기 설치된 리프트(승강기), 외부 프레임(판넬)의 철거

- 리프트(승강기), 외부 프레임(판넬)의 제작, 설치 및 자체 성능테스트

- 리프트(승강기) 신규 설치에 따른 분기별 수시검사 수행 (납품일로부터 2년간)

- “공제조합” 또는 감독기관이 실시하는 성능평가 수검

- 무상보수 2년 수행 (하자이행)  ※소모품 마모 제외

- 리프트(승강기)의 품질보증기간은 납품검수일로부터 2년 보증

- 외부 프레임(체대), 제어반 등의 고철류는 철거 매각 후 제주리사이클링센터 기타수입으로 책정함을 원칙으로 함

다. 관련기준

○ 본 공사와 관련이 있는 사항중 본 ‘제안요청서’에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 같은 법령기준과 기타 해당 관계법령에 따른다.

- 건축법, 동법시행령, 동법시행규칙

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

- 승강기시설 안전관리법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 승강기 검사기준

- 산업안전보건법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

- 전기사업법, 내선규정

- 전기설비기술기준 및 판단기준 : 전기관계법규

- 승강기 제조 및 관리에 관한 법률

○ 본 공사는 상기 관련법에 의거, 이를 준수해야하며 관련법에서 제시하는 인·허가 신고, 등록 및 설비에 대한 안전 검사 등에 대한 모든 제반사항은 계약상대자가 이행을 원칙으로 하며, 세부 항목에 대해서 발주처에 미리 통보하여야 한다.

라. 납품 및 설치

○ 승강기 제작·설치 및 교체는 계약일로부터 60일 이내에 완료하여야 하며, 부득이 지연 사유가 발생될 경우 "공제조합"과 협의 하에 순연될 수 있다.

○ 성능평가

① 계약상대자는 관련법에서 명시한 안전, 설비 기준 등을 충족한 후 "공제조합"의 담당자 또는 "공제조합"에서 위임한 제주리사이클링센터 관리부에 해당설비에 대해 성능평가 및 검수를 완료하여야 한다.

② 성능평가의 항목 및 기준은 "공제조합"이 결정한다.

③ 성능평가 지적사항 발생 시 시공사는 보완이 완료된 후 "공제조합"(또는 제주리사이클링센터)으로부터 조치사항에 대한 재검을 받아야 한다.

④ 이 규격에 명시되지 아니한 경우라도 통상 동일한 설비에 있어서 필요하거나 승강기의 원활한 운행에 필요한 부속품 및 지정하지 않은 부속 공구 등은 이 계약에 포함된 것으로 보며, 기타 기술적인 사항에 대해서는 승강기의 사용 목적에 적합하도록 하여야 한다.

마. 자재 및 공급

○ 본 기기의 납품 제작자는 ‘제안요청서’에서 제시한 기자재의 누락 및 파손품 발생 시 과업이 최종적으로 의도하는 바와 같은 완전한 승강 설비용 소요 자재에 대하여 충실히 공급 및 설치하여야 한다.

○ 물품납품은 기한 내에 지정장소에 반입, 설치하여야 한다.

○ 설치 및 시운전을 완료하고 리프트(승강기) 시설안전 관리에 관한 법률에 따라 리프트(승강기) 수시검사를 포함한 모든 시험 및 검사가 납품 기한 내에 종료되어야 한다.

○ 주요부품(제어반 등)에 선정에 있어서는 "공제조합" 또는 "제주리사이클링센터" 관리부의 사전 승인을 득하여야 한다.

바. 포장

○ 교체공사에 사용할 자재는 설치 장소에 포장된 상태로 반입하고, 공구는 공구상자에 넣어야 하며, 파손될 우려가 있는 부품은 충격 방지를 위한 충분한 대책을 강구하여야 한다.

사. 검수

○ 1차 검수는 리프트(승강기) 제작·설치를 완료하고 관련법에서 제시한 기준을 충족한 증빙 서류를 제출한 때에 그 부분에 대한 검수를 시행한다. 관련 서류가 없을 경우, 설계도면 및 승인도서로 대체한다.

○ 리프트(승강기)가 설치 완료되면 "공제조합"의 감독자 또는 "제주리사이클링센터" 관리부 입회하에 승강기 검수 및 승강기 종합성능시험평가(시운전)를 시행한다. 다만, 외부 전문가가 필요한 경우 “외부 자문위원”을 종합성능시험평가에 입회하도록 추천할 수 있다.

아. 비용부담

○ 다음에 소요되는 비용은 "계약업체"(시공자) 부담으로 한다.

- 기 설치된 승강기, 외부 프레임(판넬)의 철거

- 승강기(내부 컨베이어), 외부 프레임(판넬)의 제작 납품 및 교체설치

- 턴테이블(내부 컨베이어)의 제작 납품 및 교체설치

- 공장 검수는 생산중간검수 및 완제품검수는 생산공장에서 실시하며 공장 검수에 소요되는 일체의 제비용

- 승강기에 설치하는 기기설치공사 일체 비용

- 공사 중 구조물 손상부분으로 인한 복구 및 안전소홀로 인하여 발생되는 모든 비용

- 관련법에 의한 검사, 인·허가 수수료 일체 (필요시)

- 협의된 무상보수 기간 동안의 자체점검, 각종 점검 및 보수 등에 소요되는 일체의 비용

- 외부 프레임(체대), 제어반 등의 고철류는 철거 매각 후 제주리사이클링센터 수입으로 귀속으로 한다. 이때, "계약상대자"는 매각 관련 업무에 최대한 협조하여야 한다.

자. 현장 가설물의 설치·철거

○ 이 공사에 필요한 현장사무실, 기자재 보관장소 등 소요 가설물은 "공제조합" 또는 “제주리사이클링센터”와 협의하여 적정 장소를 제공 받거나 필요에 따라 별도 가설물을 설치한다.

○ 계약상대자는 계약을 완료하는 시점에서 모든 가설 시설물을 철거해야 하며 그 장소를 원 상태로 복원해야 한다.

차. 적용기준

○ 이 과업지시서에 명시되어 있는 범위 내에서 이 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

○ 계약상대자는 한국산업규격(KS)을 참조하여 작업을 수행하여야 하며, 관련 기준은 개정된 최신판을 적용하여 설계 및 제작한다.

○ 본 공사는 ‘Ⅲ. 일반사항’의 ‘다. 관련기준’에 명시된 법률 항목을 준수한다.

카. 제출물 및 승인도서

○ 다음 각 호중 ‘해당시’에 적용받는 제출물은 반드시 득한 후 제출함을 원칙으로 한다.

○ 착공서류는 다음 각 항목으로 하며, "계약상대자"는 계약 체결 후 다음의 제출물을 "공제조합"에 착공일로부터 7일 이내에 제출하여 공사의 승인을 득한 후 제작 및 설치공사에 착수하여야 한다.

- 계약이행보험증권 (총 공사금액 중 선금에 해당하는 비율)

[착공서류] 설치도면

① 리프트(승강기) 경로 단면도 및 평면도

② 리프트(승강기) 및 내부 컨베이어에 대한 프레임 및 부품 규격

③ 리프트(컨베이어 포함) 및 턴테이블(컨베이어 포함) 사양서 및 도면(수량, 용도, 공급전원, 정격용량, 정격속도, 제어방식, 운동높이, 승강행정, 리프트 이동경로(승강로) 치수, 오버헤드(Over Head), 주 도르래 직경, 주 로프 및 조속기로프 직경, 로프 수, 프레임 재질, 컨베이어 Roller/Slat type, 소요 개수 등)

④ 리프트 (도장, 색상, Sigth Glass 등 : 협의 결정)

⑤ 제어반 일체 (세부 조작반, 조명, 위치표시기 등 : 협의 결정)

⑥ 전기 및 PLC 도면 (전기 및 제어반 계통도, 전기설치도면, 관련조정 메뉴얼)

- 기술자료

① 제어반 자율안전 인증서 (해당시)

- 주요안전부품 인증서(사본)

① 리프트(승강기) 또는 호이스트 안전검사, 자율안전인증서 (해당시)

② 컨베이어 안전검사, 자율안전인증서 (해당시)

③ 기타 관련법에서 제시한 조항 관련 검사서, 인·허가 (해당시)

- 제작도면

① 호이스트 및 조속기 및 조속기로프 인장도르래, 비상정지장치 (기성품 구매시 전달 필요)

② 전기회로도

③ 승강기, 턴테이블 플랫폼, 외부프레임 설치규격

- 시험성적서

① 호이스트, 제어반 (해당시)

② 비상정지장치 (해당시)

- 전품목 리스트 및 품목/규격표

- "계약상대자" 기술자 또는 기술대리인 정보

- 조직도, 비상연락망 등

- 안전관리계획서, 유해위험방지계획서 (해당시)

① 산업안전보건관리계획서, 현장 안전관리조직도, 현장소장 안전(보건)관리서약서 (혹은 안전관리자 선임계) (해당시)

② 안전관리 대책 수립사항

③ 개인보호구 지급(착용)계획서, 작업 시 안전조치사항

④ 안전표지(설비) 부착 내용, 안전교육내용 등

[준공서류] 설치도면

○ "계약업체"는 다음의 제출물을 "공제조합"의 감독자 또는 "제주리사이클링센터"관리부에 준공 3일전에 제출하여야 한다. 위 기간 내 부득이 제출이 어려운 경우 "공제조합"에 제출 기한을 연장 요청할 수 있으며, "공제조합"은 순연할 수 있다.

① 호이스트 품질보증서 (3부)

② 리프트 운전요령서 및 진단메뉴얼

③ 리프트 고장시 긴급 대처요령서

④ 하자이행보증증권

○ "계약업체"는 설치착수일로 부터 완료일까지 작업일지를 작성하여 "공제조합" 또는 “제주리사이클링센터”의 확인을 받아야 한다.

○ "계약업체"는 현장을 답사하여 현장 여건에 맞는 설치도면을 작성한 후 당사의 승인을 받아 제작하되 실측의 부실 등으로 발생하는 모든 문제는 "계약업체" 부담으로 재차 실측 후 제작한다.

○ "공제조합"은 필요한 경우 "계약상대자"가 제출한 도면 및 자료를 수정하거나 추가 제출을 요구할 수 있으며 도면을 수정하였을 경우 최종 승인도면을 작성 제출하여야 한다.

○ "계약업체"는 승인받은 도면을 변경하고자 할 때에는 동일한 절차에 따라 승인을 받아야하며, "공제조합"은 도면승인 후라도 경미한 사항의 변경은 "계약상대자"에게 요구할 수 있으며 중요한 사항의 변경은 양자 합의에 의한다.

타. 검수 및 감리

○ "계약상대자"는 제작, 설치, 준공시기 각 1회 이상(총 3회이상) "공제조합"의 검수를 받아야 한다. 다만, 감리는 별도로 두지 않기로 한다. (건설기술 진흥법 감리기준에 따름)

Ⅳ. 과제 추진일정

구분	추진내용	일정 (월)
		3월 4주	4월 1주	4월 2주	4월 3주	4월 4주	5월 1주	5월 2주	5월 3주	5월 4주	6월 1주
공 고	입찰공고
협 상	제안평가 및 우선협상 대상자 선정
계 약	계약
사업추진	사업추진
검 수	준공, 완료보고

Ⅴ. 과업수행 행정사항

가. 착공 및 착공계획 보고

○ 과업 수행자는 계약 후 7일 이내에 상기 "카. 제출물 및 승인도서"의 착공서류를 제출하여야 하며 "공제조합"의 승인을 받아야 함

나. 과업의 변경 및 조정, 유지보수 등

○ "공제조합"은 필요한 경우 "계약상대자"와 수행사업자 우선협상 기간에 과업추진 공정이나 과업 수행내용을 예산의 범위 내에서 조정할 수 있음

○ "계약상대자"는 사업기간 중 계획변경 사항이 발생한 경우에는 실정에 맞도록 변경하되 중요한 사항은 발주처의 승인을 받아야 함

○ "공제조합"은 투입인력이 사업의 수행 또는 관리상 부적격하다고 판단될 경우 교체를 요구할 수 있으며, 과업수행자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함

○ "계약상대자"는 투입인력의 모든 인적․물적 행위에 대하여 책임을 진다.

다. 보고회의 개최

○ 이 사업은 착공서류로 ‘착수보고회’를 대체할 수 있다.

○ 이 사업은 중간검수로 ‘중간보고회’(중도금 집행 기준)를 대체할 수 있다. 다만, 중간검수가 미비한 경우 중도금 지급 시점을 연기하거나, 지급금액을 기성공정 비율로 적용하여 차등 지급할 수 있다.

○ 이 사업은 준공서류로 ‘최종보고회’를 대체할 수 있다. 단, ‘카. 제출물 및 승인도서’에 명시된 증빙서류는 "공제조합"에 제출하여야 한다.

○ 이외 발주처의 지시가 있을 때에는 수시보고를 하여야 함

라. 기성지급 기준

○ 기성지급은 선금 30%, 중도금 40%, 잔금 30%로 지급함

※ 단, 공제조합 및 계약상대자의 협의에 의해 일부 변동될 수 있음

○ 선금은 착수보고회 후 청구한 날로부터 14일 이내 지급하고, 중도금은 중간보고자료 제출 후 청구한 날로부터 14일 이내 지급하는 것으로 하며, 잔금은 최종보고자료 제출 후 청구한 날로부터 14일 이내에 지급하는 것으로 함

마. 보안사항

○ 이 사업과 관계된 "공제조합" 및 "제주리사이클링센터"와 관련된 조직, 인사, 재무, 설비, 시설 등에 대한 모든 정보는 보안으로써 엄격히 관리되어야 하며 "공제조합"의 허락없이 정보를 타인에게 제공할 수 없음

○ 기타 보안규정을 준수하여야 하며, 보안과 관련된 사항에 대해 발주처가 요구하는 사항에 있을 때에는 이에 따라야 함

바. 과업 수행자의 준수사항

○ ‘제안요청서’에 명시하지 아니한 사항이더라도 발주처가 필요하다고 인정하는 부문에 대해서는 발주처의 지시에 따라야 함

○ 과업수행계획서의 추진계획 및 추진방법에 대해 발주처의 변경요구가 있을 때에는 적극 반영하여야 함

○ 과업수행에 있어서 용어해석 등에 이견이 있는 경우 상호 협의하되, 협의가 이루어지지 않는 경우 발주처의 해석에 따름

○ 발주처는 과업 수행자가 제출한 용역성과품에 대해 보완을 요구할 수 있으며, 이 경우 과업 수행자는 지정된 기간 내에 보완하여야 함

○ 이상에 명시된 모든 조항은 발주처와 계약상대자 간의 신의성실에 기초로 함

#참고 : 제주리사이클링센터 도면 및 현장사진

끝.

제주리사이클링센터 도면 및 현장사진 (공장동)

공정 흐름도

리프트(승강기) 외형도