보급형 HFC-410A 냉매회수기 연구·개발사업

(과업지시서]

2019. 8

한국전자제품자원순환공제조합

Ⅰ		배경 및 목적

가. 추진배경

- ⌜전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령⌟ 별표 7의2 제·개정에 따라, 기후·생태계 변화유발물질(냉매)은 종류를 확인하여 동일한 회수용기에 다른 종류의 물질이 섞이지 않도록 관리하여야 한다.

- ⌜몬트리올 의정서⌟국내 비준 법안인 ⌜오존층 보호를 위한 특정물질의 제주규제 등에 관한 법률⌟ 및 세부 시행지침에 따라, HCFC(수소염화불화탄소) 계열 냉매의 사용규제(Phase Out)가 2030년으로 설정되었다.

- 이에 따라, 국내 산업계에서도 HCFC 계열 냉매의 사용을 지양하고, 지구온난화지수(GWP)와 오존층파괴지수(ODP)가 낮은 HFC(수소불화탄소) 냉매로의 사용 전환이 이미 이루어졌으며, 이에 따라 공제조합 사업회원 입고 품목 중 에어컨 주입냉매에서도 HCFC-22 대신 HFC-410A가 사용된 경우가 보고되고 있다.

- 에어컨(실외기) 주입냉매 변화에 따른 회수여건 변화 및 지구온난화 저감 노력에 선제적으로 대응코자 보급형 HFC-410A 전용 냉매회수기를 개발하고, 이를 사업회원에 보급할 수 있도록 국내 기술력을 바탕으로 연구·개발을 추진하고자 한다.

나. 사업목적

- HFC-410A 냉매의 물리·화학적 특성을 고려하여, 에어컨(실외기) 폐기단계에서 발생한 잔류냉매를 원활하게 회수 할 수 있는 냉매 회수설비에 대한 연구·개발 추진 및 시제품 제작을 통해 현장 적용 가능성을 검토한다.

- 개발·테스트 완료 냉매회수기에 대한 사업회원 “기술설명회”를 추진한다.

- 사업회원 요청에 따라, 설비 용량/변경 등 맞춤형 냉매회수기 구매 요청 시 컨설팅 지원 등 업무 협조체계 구현을 통해 HFC-410A 냉매 회수·보관 체계 마련한다.

Ⅱ		과업 수행 일반사항

가. 과업착수 및 과업수행계획서 제출

❍ 수행사업자는 계약체결 후 2주 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서 또는 냉매회수기 설계계획(안)을 제출하여 발주처의 승인을 받아야 한다.

- 용역 수행방안, 세부 수행계획 내용, 수행방법 등

- 용역 세부수행 계획 일정표 및 분야별 참여인력 편성표

- 계약이행보증금 (‘계약이행보증보험증권’으로 대체 가능)

❍ 수행사업자는 용역 수행 중 참여인력의 변경 및 천재지변 등 불가피한 상황이 발생하여 정상적인 용역수행이 불가능한 경우, 발주처의 승인을 받아야 함.

나. 실적보고 및 보고서의 작성·제출 등

❍ 용역의 적절한 수행을 위하여 용역내용의 추진 및 진행사항을 단계별로 발주처에 보고하여야 한다.

❍ 다만, 본 연구·개발 과업 특성상 냉매회수기 시제품을 제작을 목표로 하므로, 착수, 중간, 최종보고회는 다음 표의 대체(안)로 가름할 수 있다. 수행사업자는 다음 표의 보고회 또는 대체(안) 중 하나를 선택하여, 이를 발주처에 사전에 보고하여야 한다.

형 태		보 고 내 용	비 고
착수보고		∙ 용역 수행방향 및 결과 산출방안보고 대체(안) : 냉매회수기 설계(안) 및 계획 보고 제출	계약일로부터 2주 이내
중간보고		∙ 용역 중간 산출물 결과보고 대체(안) : 냉매회수기 제작 중간검수	계약일로부터 2개월 이내
최종보고		∙ 용역 최종 산출물 결과보고 대체(안) : 냉매회수기 제작 준공도서	계약종료일 이전
비정기 보고	회의결과보고	∙ 긴급변경을 요하는 작업이 발생하거나 발주자가 지정하는 내용보고	수 시
	수시보고

❍ 수행사업자는 발주처에서 용역수행 및 점검에 필요하다고 인정하여 요청할 경우, 관계 전문가가 참석하는 관련회의 등을 개최하여야 한다.

❍ 과업기간 중 계획변경사항이 있을 때에는 추진일정에 맞게 계획을 변경하되 중요한 사항에 대하여는 발주처의 사전 승인을 받아야 한다.

다. 용역의 수행

❍ 수행사업자가 제출한 일정표나 용역수행내역은 발주처의 필요에 따라 협의하여 조정할 수 있다.

❍ 수행계획의 변경사항이 있을 때에는 실정에 맞게 변경하되 참여인력 등 중요사항의 변경은 발주처의 사전 승인을 받아야 한다.

❍ 제안요청서에 명기되지 않은 사항이라도 전문가 등의 의견수렴 사항, 검토회의 논의사항 등 발주처가 필요하다고 인정하는 사항은 용역의 내용에 추가하여 수행하여야 한다.

라. 하자책임

❍ 수행사업자는 용역 최종보고를 위해 제출한 용역보고서 또는 시제품의 기능상의 하자로 인하여 발주처에 손실을 초래하였을 경우 이에 대한 책임을 지고 손해배상을 하여야 한다.

마. 보안사항

❍ 발주처와 수행사업자간 보안사항은 수행사업자가 입찰 당시 제출한 ‘보안각서’로 대체한다. 단, 발주처가 추가적인 보안 조치가 필요하다고 판단 시, 수행사업자에게 추가 보안서류의 제출을 요청할 수 있고, 특별한 사유가 없는 한 수행사업자는 보안서류를 제출하여야 한다.

❍ 용역수행과정에 수집․정리된 자료, 최종보고서는 발주처의 사전 승인없이 타인(기관)에게 제공되지 아니하여야 한다.

❍ 제출된 각종 자료 및 보고서의 소유권은 발주처에 귀속되며, 이를 이용하고자 할 경우 사전에 발주처의 기관장에게 승인을 받아야 한다.

❍ 보안사항 외부누설 금지 등 제반 보안규정을 준수하여야 한다.

바. 성과품 제출

❍ 수행사업자는 용역완료(납품) 전 용역결과와 관련하여 제작된 냉매회수기의 시운전을 실시하여야 한다. 이 때, 발주처의 참관이 필요하므로 수행사업자는 시운전 실시 최소 1주일 전 발주처에 시운전 일정을 보고하여야 한다.

❍ 시제품으로 개발된 냉매회수기의 시운전 및 납품 방법은 다음 <Ⅲ. 과업 세부사항>을 참고하여 준비하여야 한다.

❍ 수행사업자는 용역완료(납품) 후에도 본 용역결과와 관련된 자료요구가 있을 경우 관련 자료를 성실히 제출하여야 함.

구 분	수 량	비 고
최종보고서	10부	보고서, 발표자료, 기타 통계 및 근거자료 수록 저장매체(CD, USB 등) 1매 포함
대체(안)	3부	준공도서 (설비도면, 사양, 사용자 매뉴얼 등)

사. 사후관리

❍ 본 사업의 주요목적은 냉매회수기 시제품 제작·설치 및 운영뿐만 아니라, 시제품의 보급(발주처의 사업회원社)이므로, 사업이 종료된 후라도 발주처가 요청할 때 시제품에 대한 “기술설명회”를 1회 이상 개최하여야 한다.

❍ 기술설명회는 발주처에서 주관하되, 수행사업자는 기술설명회에 참가하여, 냉매회수기 핵심 기술 및 사용자 매뉴얼 등에 대해 상세하게 설명하여야 한다.

❍ 발주처의 사업회원사에서 냉매회수기에 대한 구매 의뢰시, 특별한 사유가 없는 경우 수행사업자는 성실하게 컨설팅·구매 상담을 진행하여야 한다.

아. 제안서 목차 및 작성요령

작성항목(목차)	작 성 방 법
Ⅰ. 제안개요
1. 제안 목적 및 배경 2. 제안 범위 3. 추진 전략 4. 제안의 특징 및 장점	∙ 제안서는 해당 과업의 제안 요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제 조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술
Ⅱ. 제안 업체 일반
1. 일반 현황	∙ 제안기관의 일반 현황 및 주요 연혁
2. 조직 및 인원	∙ 제안기관의 조직 및 (참여)인원 현황을 제시
3. 주요 사업 실적	∙ 제안 사업과 관련이 있는 주요 사업 실적을 제시
Ⅲ. 사업 수행 부문	∙ 과업 수행 내용 제시 (‘과업 세부내용’ 참조)
Ⅳ. 사업 관리 방안
1. 추진 계획	∙ 사업 추진 일정, 제출/완료시기, 예산구성, 보고방안 등을 제시
2. 수행 조직 및 업무 분장	∙ 원활한 사업의 수행을 위한 수행 조직을 구성하고 참여인력 각각의 업무 분장을 제시
3. 투입 인력 및 이력 사항	∙ 투입 인력에 대한 이력 사항을 기재하고, 특히 각 부문별 책임자에 대한 이력 사항은 경력과 실적 위주로 구체적으로 기술
4. 지원 및 사후 관리	∙ 연구 완료 후 관련 내용 향후 지원 및 추가 협의 협조 등
Ⅴ. 기타	∙ 위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술

Ⅲ		과업 세부내용

가. HFC-410A 물리·화학적 특성

❍ HFC-410A냉매는 HFC-32(CH2F2)와 HFC-125(CHF2CF3)냉매가 1:1 비율로 섞여있는 비공비 혼합냉매(Zeotropic blends)이다. 오존층파괴지수가 없는 냉매로써 HCFC-22의 대체냉매로 주로 사용되며, 지구온난화지수(Gloval Warming Potential, GWP)는 2,088로 HCFC-22(1,810)보다 더 높다.

❍ 물리화학적 특성에서, 냉매 회수에 가장 직접적인 영향을 미치는 요소는 압력/부피 정보이다. HFC-410A은 상온(25℃)에서의 압력이 15.66 bar로써, HCFC-22 압력 (9.39 bar)보다 약 1.67배 높다. 참고로 같은 조건에서 HFC-134A (5.64 bar)와 CFC-12 (5.50 bar)의 압력도 HCF-410A보다 훨씬 낮다.

❍ 즉, HFC-410A는 기체냉매를 액상으로 응축시키는 과정에서 같은 온도조건이라도 부피를 줄이기 위해 콘덴서 전력소모가 많고, 회수기 내 저장탱크 압력도 쉽게 높아지므로 공기압축기 및 모터의 필요 용량을 정확히 산출, 제작하여야 한다.

분류	HCFC-22 냉매	HFC-410A 냉매
구분	수소염화불화탄소	수소불화탄소
적용	몬트리올 의정서(오존층파괴물질)	교토의정서(지구온난화물질)
오존층파괴지수	0.055	0
온난화지수	1,810	2,088
사용제한	2030년 전폐 예정(한국)	미정
화학구조	CHClF2	R-32/125 (50:50)
안전그룹	A1	A1
Crit. Temp	95.0℃	71.3℃
Boil. Temp	-41.1℃	-51.4℃
상온압력	9.39 Bar (9.58 Atm) at 25℃	15.66 Bar (15.97 Atm) at 25℃

나. 냉매회수기 구비조건

○ 연구개발에 따른 냉매회수기 확보기준 (접합용기, 탈착용기, 부속품 부분)

- 냉매회수기에 내장된 접합용기 또는 탈착용기(부속품 일체 포함)은 ⌜고압가스안전관리법⌟ 제 17조 1~2항에 따른 검사 및 재검사에 합격한 용기를 사용하여야 한다.

- 냉매회수기 내부의 부속품은 ⌜고압가스안전관리법⌟ 제3조 제5호에 따른 특정설비에 해당되는 경우에는 동법 제 17조 1항~2항에 따른 검사 및 재검사에 합격한 부속품을 사용하여야 한다.

※ 관련된 검사항목, 시험성적서(책임자의 날인이 포함된 것) 등을 반드시 제출

- 냉매회수기 개발에 따른 시운전 시 실제 냉매회수속도가 냉매회수기에서 제시한 냉매회수속도의 95% 이상을 확보하여야 한다.

- 그 밖의 환경부장관이 정하여 고시하는 기준을 준수하여야 한다.

※ 상기에 관련한 모든 준비서류 및 사진(제작사, 모델명 확인 가능) 등을 준비하여야 한다.

○ 연구개발에 따른 냉매회수기 등록기준 (회수용기, 부속품 포함)

- ⌜고압가스안전관리법⌟제 17조 1~2항에 따른 검사 및 재검사에 합격한 용기 (냉매회수기에 내장된 접합용기 및 탈착용기 제외)를 사용하여야 한다.

※ 상기에 관련한 모든 준비서류 및 사진(제작사, 모델명 확인 가능) 등을 준비하여야 한다.

○ 누출감지기 및 계량장치

- 누출감지기와 계량장치는 냉매회수기 내부에 설치되므로, 사전 조립·설치 과정에서 제작사 및 모델명을 확인할 수 있는 사진대지를 준비하여 제출하여야 한다.

○ 냉매정보관리시스템 등록 제품(또는 이와 동등한 설비의 제작 가능)

- 본 연구개발 참여 가능 기업은 냉매정보관리시스템 (https://www.rims.or.kr) 의 ‘자기인증 회수기기’에 하나 이상의 제품을 등록한 기업을 대상으로 하며, 본 과업 종료 후 개발한 냉매회수기를 HFC-410A 회수속도로‘자기인증’을 제시할 수 있어야 한다.

다. 개발범위

○ 연구개발 특수성

- 본 사업은 발주처의 사업회원(전자제품 재활용센터)에 에어컨 잔류냉매인 HFC- 410A 회수를 권장(독려)하기 위하여 적절한 냉매회수기의 개발과 안정적 공급 체계 확보를 위한 목적으로 추진된다.

- 따라서, 폐전기·전자제품 중 에어컨(실외기)에 잔류한 HFC-410A 냉매를 적정하게 회수 할 수 있는 냉매회수기와 그에 따른 부대설비 일체를 개발하여 발주처가 지정하는 장소에 납품(실제운영 조건)함을 원칙으로 한다.

- 수행사업자는 시제품 완성 및 종합 시운전 실시 전, 이에 대한 계획을 최소 1주일 전에 발주처에 보고하여야 한다. 즉, 종합 시운전은 반드시 발주처의 참관 하에 이루어져야하며, 그렇지 않은 경우 시운전 결과는 무효가 된다.

- 수행사업자는 본 사업 최종완료를 위하여 연구개발 최종보고서와 시제품 준공 도서를 발주처에 제출하여야 한다. 다만, 발주처와 협의하여 최종보고서는 준공도서로 가름할 수 있다.

- 본 사업을 통한 연구개발, 시제품 제작, 시운전, 현장설치, 그리고 납품에 이르는 모든 제비용은 본 연구개발비에 포함되어 있으며 본 사업에 대해 1년간의 하자이행보험을 적용하여 냉매회수기 A/S을 진행함을 원칙으로 한다.

○ 기술설명회 및 컨설팅

- 본 사업의 특수성(목적)에 따라, 수행사업자는 본 사업 종료 후 개발된 냉매회수기에 대한 기술설명회를 개최하여 공제조합 사업회원社를 대상으로 홍보를 실시하고, 냉매회수기에 대한 구매의향이 있는 회원社를 대상으로는 무료 컨설팅을 진행한다.

- 본 사업의 특수성(목적) 및 신의성실 원칙에 따라, 수행사업자는 본 사업 종료 후 개발된 냉매회수기의 미비점 보완 및 성능개선을 통해 발주처의 사업회원社에 납품할 수 있는 기술 경쟁력을 갖추기 위해 노력하여야 한다.

○ 과업범위

- 본 사업 목적은 공제조합 재활용 사업 회원 공급용 냉매회수기 시제품 개발·제작이므로 궁극적으로 회수성능의 안정성 확보를 최우선 목표로 한다.

- 시제품은 이동식으로 제작하되, 고 하중 (이동용)바퀴를 장착하여 사업장 내에서 자유롭게 이동하여 사용할 수 있도록 제작함을 원칙으로 하되, 향후 공급하는 냉매회수기는 구매처의 요청에 따라, ‘고정식’으로도 제작될 수 있도록 설계한다.

- 단, 시제품의 성능 향상을 위해 수행사업자가 아래 시제품(안)의 일부 부품을 변경하고자 할 때 ‘동급’ 또는 ‘동급 이상’의 성능을 갖는 부품으로의 교체만 가능하며, 모든 사항은 발주처와 사전에 협의하여야 한다.

분류	금회 개발 시제품(안)
외형	1,500mmL×1,500mmW×1,800mmH
설치유형	현장 이동형 (고 하중 바퀴장착) · 이동성 확보, 충격보호 장치 필요
저장탱크	100 kg 회수용량 (변경가능)
냉각방식	공랭식 응축기(5HP) + 코일냉각방식(1HP)
	· 회수된 냉매의 빠른 이송 가능 · 압력용기 압력상승(고압)으로 인한 압력방출(퍼지) 장치 구비
압축기	반밀폐형(5HP) 왕복동 압축기 (모터 내장형) ※ 압축기는 제조된 지 1년 미만의 신제품만 사용 가능
압축기 냉동유	SW 32 신냉용 오일 · 자동 급유기 설치로 부족시 자동보충
폐오일 분리	오일드럼 설치 및 전용히터 동작 (센서감지로 오일펌프 자동 배출)
운전방식	PLC 프로그램 (10인치 터치스크린) · 작업자 운전 용이 (전용)
환경부 자가 인증 등록여부	RRM-100A 모델 등록완료 (법적 등록요건 충족)

○ 개발예정 시제품 세부사양(안)

분류	세부 사양	수량	기타
외형(케이스)	1,500mmL×1,500mmW×1,800mmH · 케이싱 제작, 잔넬, 아연 용융도금 · 케이스 도장마감,	1 LOT
	현장 이동형 (고 하중 바퀴장착)	1 LOT
최종 저장탱크	100 kg(L) 기준 설계 (STPG370 #40계열)	1 EA	100kg(L)
	저장탱크용 Safety Valve (안전변)	1 EA	15A
1차 회수탱크	50 kg(L) 기준 설계 (STPG370 #40계열)	1 EA	100kg(L)
	전기히터, 퍼지밸브, 오일드럼(Drain) 포함	1 SET	히터(1kW)
냉각방식	공랭식 응축기, 5HP	1 EA
	저온냉각시스템 (코일냉각방식), 1HP	1 EA
압축기	반밀폐형(5HP) 왕복동 압축기 · 전용 유분리기 및 전용 자동급유장치 추가 · 모터 내장형	1 EA	5HP
전기(PLC)	전기 PLC 연동	1 LOT
LCD 조작 패널	터치스크린 (10인치)	1 EA	10인치
오일 스위치 및 오일펌프	오일레벨 스위치 및 오일펌프 · 오일레벨 스위치 (15A) × 2EA · 모터 내장형
		15 A	2 EA
		200 W	1 SET
밸브	밸브류 일체 · Solenoid valve, Ball valve, Check valve · Strainer, etc.	1 LOT	5/8 Inch
필터 드라이어	필터 드라이어 · Core형식으로 제작	1 EA	5/8 Inch
로드셀 및 인디게이터	로드셀 및 디지털 인디게이터 · Core형식으로 제작	1 SET
온도, 압력센서	온도 및 압력센서 일체	1 SET
고압호스, 피팅류	HFC-410 (3m×4 EA), 볼밸브 4 EA, Sight. G.L	1 LOT
유니트 제작	유압유니트, 보온작업 등	1 LOT
운임 및 교육	5톤 화물, 시제품 운반 (제주리사이클링센터)	1 LOT

○ 설비조건

- 본 사업을 수행하는 수행사업자는 개발된 냉매회수기에 대해서 아래 사항을 준수하여 개발·설치하도록 하며, 다음 세부사항을 준수하여야 한다.

1) 냉매회수기 용어정리

· 본 연구개발을 통해 개발·설치되는 냉매회수기는 에어컨에 잔류한 HFC-410 냉매를 제거하여 수거용기에 충전하는 일련의 과정을 수행함에 있어서 문제가 없어야 한다.

· 냉매회수기는‘가스 압축방식’을 이용하여 회수장치 내의 압축기에 가스 상태의 냉매를 흡입하여 압축한 후 응축기에서 액화시켜 회수용기에 충전하는 과정이 원활하게 이루어져야 한다.

· 냉매회수기는 외부 또는 도면을 통해, 냉매회로가 명확히 명시되어야 하며 냉매회로는 회수장치 중 냉매 통과 압력이 걸리는 모든 부분을 말한다.

· 냉매회수기는 저압부와 고압부로 구분되며, 고압부는 압축기의 토출압력을 받는 부분을 말하며 저압부는 고압부 이외의 모든 부분을 포함하며 2단 압축의 중간압력이 걸리는 부분까지 포함한다.

· 냉매회수기는 회수 효율성을 검토 받을 수 있어야 하며, 규정된 시험조건에서 운전할 때의 단위시간 당 냉매회수량을 기준으로 한다. 다만, 설비의 회수 효율성은 수행사업자가 등록한 환경부 자가인증에 해당하는 기준을 충족하도록 한다.

2) 냉매회수기 설비 및 설치정보

· 본 연구개발을 통해 제작된 보급형 HFC-410A 냉매회수기는 냉매를 별도로 회수·저장 할 수 있어야 하므로, 이에 대한 모든 일체의 설비를 포함함을 원칙으로 한다.

· 냉매회수기 및 부대설비를 설치하기에 앞서, 모든 설비 및 제품에 대한 검수를 자체적으로 실시하여야 하며, 이에 대한 결과를 발주처와 공유하여야 한다.

· 본 과업을 통해 개발된 시제품을 운영하기 위해 필요한 테스트베드 (제주리사이클링센터) 설치·운영시 전기(결선)관련 작업 일체를 포함한다.

· 제어시스템은 냉매회수기의 기본적인 ON/OFF 및 비상용 정지 기능을 포함해야 하며, 설비 이상시 냉장고 재활용 처리공정 운용에 지장이 없어야 한다.

· 수행사업자는 개발된 시제품이 테스트베드에서 정상적으로 운용 될 수 있도록 설치 위치 및 작업 환경에 대해 사전에 검토하여 발주처에 알려주어야 한다.

· 수행사업자는 개발된 시제품에 대한 도면을 발주처에 제공하여야 하며, 이를 상호 검토하여야 한다. 도면상 명백한 기계 장치의 설계의 수정이 필요함에도 불구하고, 이에 대한 사전 정보의 미 제공으로 인한 추가 공사에 대한 불이익은 수행사업자가 부담하여야 한다.

3) 냉매회수기 일반조건

· 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr6+)은 다음에 적합하여야 한다. 다만, 해당 유해물질에 대한 적정 관리 체계를 구축‧운영 하고 있을 때는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬
기준(mg/kg)	1,000 이하	100 이하	1,000 이하	1,000 이하

· 개발 시제품은 ‘이동형’으로 제작되므로, 제품의 동작소음은 방사 음압레벨 기준으로 70 dB(A) 이하이어야 한다.

· 제품 전과정에서의 환경 부하를 줄이기 위하여 자원․에너지 절약, 오염물질 배출 및 유해물질 사용 저감, 재활용 재료 사용, 재활용성 향상, 사용 수명 연장 등을 고려하여 설계․제조하여야 한다.

4) 냉매회수기 품질조건

· 개발된 냉매회수기는 KS C IEC 60335-2-104(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제2-104부 : 공기조절장치 및 냉각장치의 냉각제를 회복/재생시키는 기기의 개별 요구사항) 기준에 적합하여야 한다.

· ｢전파법｣에 따른 ｢전자파 장해방지 기준｣ 및 ｢전자파 보호기준｣에 해당할 경우 관련 기준에 적합하여야 한다.

· 정제 기능을 가진 제품의 정제 후 냉매 품질은 KS I 3004(회수 재생 냉매(CFC-12, HCFC-22, HFC-134a)의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 본 연구개발 시제품은 HFC-410A 회수를 목적으로 하므로 정제 기준에는 해당하지 않는다.

5) 냉매회수기 인증

· 냉매회수기 및 냉매회수 용기(저장탱크)는 규정된 시험 방법에 따른 시험성적서는 다음 각 목의 기관 중 기술원장이 지정한 기관에서 발급한 시험성적서를 말한다.

가. ｢한국환경기술원법｣ 제5조의3 제4항 제12호에 따른 한국환경산업기술원

나. ｢국가표준기본법｣ 제23조에 따른 시험‧검사기관 인정제도에서 인정받은 시험‧검사기관(예: KOLAS 인정 시험‧검사기관)

다. ｢고압가스 안전관리법｣ 제35조 및 동법 시행규칙 58조에 따른 고압가스 용기 전문검사 기관으로 인정받은 시험‧검사기관

라. 중앙행정기관의 장이 소관 법률에 따라 지정‧인정한 시험‧검사기관

마. 국제표준 ISO/IEC 17025에 적합한 외국의 시험‧검사기관

바. ‘가’목부터 ‘라’목까지의 기관에서 시험이 곤란한 경우로서 기술원장이 인정하는 시험‧검사기관

· 냉매회수기 인증은 해당 원료나 부품·소재에 대하여는 종전 검증 결과를 적용할 수 있다. 다만, 제1호에 따른 시험성적서는 인증 신청일로부터 12개월 이내에 발급된 것이어야 한다. ｢전파법｣에 따른 ｢전자파 장해방지 기준｣ 및 ｢전자파 보호기준｣에 해당할 경우 관련 기준에 적합하여야 한다.